| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50300 Σιάτιστα Τηλέφωνο: 2465350140 FAX: 2465350152 |
| --- |
| Αριθμός Μελέτης: 18/2020 | Προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ του δΗΜΟΥ βοϊου |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |
|  | Καινούργιοι σταθμοί φόρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι σταθμοί φόρτισης πληρούν όλες τις προδιαγραφές της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας (ιδίως της ΚΥΑ 42862/438/Β’/ΦΕΚ 2040/4-6-2019) για δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Είναι αναγνωρισμένων κατασκευαστών με καλή λειτουργία και φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για όλα τα θέματα ασφαλείας και εγκατάστασης θα κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή ή τον εγκαταστάτη κατά περίπτωση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ |  |  |  |
|  | Επιδαπέδια τοποθέτηση κατάλληλος για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τη Μέθοδο 3 (Mode 3). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τροφοδοσία από τριφασική παροχή με ονομαστική τάση 400 V AC. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαδικασία φόρτισης των οχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δύο ρευματοδότες Τύπου 2, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62196-2, με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου 22kW ανά ρευματοδότη και μέγιστο ρεύμα 32 Α ανά φάση για κάθε ρευματοδότη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καπάκι προστασίας σε κάθε ρευματοδότη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μηχανισμός ασφάλισης καλωδίων φόρτισης, ώστε να μην επιτρέπεται η αφαίρεση τους από τους ρευματοδότες κατά τη διάρκεια της φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μηχανισμός διαμοιρασμού της διαθέσιμης ισχύος μεταξύ των δύο ρευματοδοτών κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης φόρτισης δύο αυτοκινήτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καρταναγνώστης καρτών RFID που υποστηρίζουν τα πρότυπα ISO/IEC 14443A και την ανάγνωση καρτών Mifare Classic και Mifare Ultralight, καθώς και μηχανισμό ελεγχόμενης πρόσβασης και αναγνώρισης χρηστών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οθόνη για προβολή πληροφοριακών μηνυμάτων και οδηγιών χρήσης στα Ελληνικά και άλλες γλώσσες για τη διαδικασία φόρτισης, την κατανάλωση ενέργειας, την έναρξη, την εξέλιξη και τον τερματισμό της συνεδρίας που πραγματοποιούν στο σταθμό φόρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μηχανισμός απομακρυσμένου ελέγχου για σύνδεση με πλατφόρμα διαχείρισης για καταγραφή των δεδομένων των συνεδριών φόρτισης που πραγματοποιούνται στο σταθμό, τη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων, τη διαχείριση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και την απομακρυσμένη έναρξη και διακοπή της συνεδρίας φόρτισης και της ρύθμιση ισχύος ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένη προστασία υπερέντασης, Τύπου C, 40 A για κάθε ρευματοδότη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτουν για κάθε ρευματοδότη διαφορικό ρελέ προστασίας Τύπου Α, 40A με ονομαστικό ρεύμα διαρροής που δεν θα υπερβαίνει τα 30mA. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Για κάθε ρευματοδότη ενσωματωμένος ευφυής μετρητής ενέργειας με πιστοποίηση ΜID, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/32 ΕΚ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσωματωμένο router GSM / GPRS / 3G για την επικοινωνία του σταθμού με πλατφόρμα διαχείρισης μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρα σύνδεσης καλωδίου Ethernet στον ελεγκτή του σταθμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατός με το πρωτόκολλο OCPP, έκδοση 1.6 ή ανώτερη, για την επικοινωνία με πλατφόρμα διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παραμετροποίηση για επικοινωνία και σύνδεση με ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξωτερικό περίβλημα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, με αντιδιαβρωτική προστασία με ηλεκτροστατική βαφή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρα συντήρησης, ασφαλιζόμενη με κλειδαριά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βαθμός στεγανότητας IP 54 κατ’ ελάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βαθμός αντοχής σε κρούση IK 10 κατ’ ελάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοκρασίες λειτουργίας κατ’ ελάχιστον -30οC έως μέγιστο +50οC. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θεμελίωση στο έδαφος με βάση αγκύρωσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σήμανση CE και συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ |  |  |  |
|  | Επένδυση εξωτερικών επιφανειών των σταθμών φόρτισης με εικαστικό και λογότυπα που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βοΐου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτες RFID αναγνώρισης χρηστών αριθμημένες με μοναδικό για την κάθε μια αριθμό αναγνώρισης και κατάλληλο εικαστικό. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πληροφοριακές πινακίδες σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και απαγόρευσης στάθμευσης με εξαίρεση των επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών οχημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |  |  |  |
|  | Συμβατή με το πρωτόκολλο Open Charge Point Protocol (OCPP), έκδοση 1.6. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου και άντλησης δεδομένων από τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο μεγάλου αριθμού δεδομένων που θα προέρχονται από τους σταθμούς φόρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα εντοπισμού προβλημάτων στη λειτουργία των σταθμών φόρτισης και αναφορών για τη λειτουργία τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα αποστολής αυτοματοποιημένων μηνυμάτων, ειδοποιήσεων για συμβάντα που αφορούν τη λειτουργία των σταθμών φόρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων σταθμών φόρτισης διαφόρων κατασκευαστών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πίνακας ελέγχου και λειτουργίες λήψης αναφορών για τη λειτουργία και διαχείριση των σταθμών φόρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα δημιουργίας και άντλησης αναλυτικών στατιστικών αναφορών σε αρχείο σε μορφή .csv ή άλλο αντίστοιχης μορφής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης χρηστών, σταθμών φόρτισης, συνδέσεων περιαγωγής, εγγραφής και διαγραφής χρηστών των σταθμών, χρέωσης και τιμολόγησης υπηρεσιών φόρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιοχή διαχείρισης εξοπλισμού, στην οποία θα καταχωρούνται όλα τα χαρακτηριστικά των σταθμών φόρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργία και βάση δεδομένων των χρηστών των σταθμών φόρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες και εφαρμογές για ευφυή τηλέφωνα που προσφέρουν υπηρεσίες, αναζήτησης, κράτησης, σύνδεσης με σταθμούς φόρτισης, καθώς και ενεργοποίησης, παρακολούθησης και πληρωμής για συνεδρίες φόρτισης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάρτες SIM με 24μήνη σύνδεση για επικοινωνία δεδομένων των σταθμών φόρτισης με την πλατφόρμα διαχείρισης. | ΝΑΙ |  |  |

………     ../11/2021

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ